{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Info1","問題解答結果1","問題解答結果2","検索HIT","設定値保存","取扱説明"],"not_rendered":{"charts":0,"images":78,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Info1","index":0,"n_rows":482,"n_cols":8,"rows_kept":482,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","         質問項目","          答え1","          答え2","          答え3","    理解･記憶の補助","ヒント","              解説"]
[1,"抵抗率ρ","R=ρ×L/A\nR(Ω)","単位　Ωmm^2/m","^は　べき乗"]
[2,"軟銅の抵抗率","1/58","単位　Ωmm^2/m"]
[3,"導電率","抵抗率の逆数","単位　m/Ω/mm^2"]
[4,"軟銅の導電率","58","単位　m/Ω/mm^2"]
[5,"パーセント導電率","標準軟銅の導電率を100とした導電率相対値"]
[6,"アルミの%導電率","62(60-66)","←標準軟銅の導電率を100とした導電率相対値"]
[7,"絶縁材料とは","抵抗率が10^8～10^10(Ω・cm)以上のもの"]
[8,"電力量Q","Q=P・t=E・I・t\n(W・s)","1W・s=1Joul"]
[9,"電力量換算","1kW・h=3600kJ=860kcal","1cal=4.2J"]
[10,"分圧","電圧を分割すること","分圧器"]
[11,"分流","電流を分割すること","分流器"]
[12,"コンダクタンス","抵抗の逆数\n単位(Sジーメンス)",null,null,"導電率=conductivity"]
[13,"インピーダンスとは","抵抗(Ω)とリアクタンス(Ω)で構成される"]
[14,"リアクタンスとは","インダクタンス(コイルの負荷)とキャパシタンス(コンデンサの負荷)で構成される","インダクタンス(Hヘンリー)\nキャパシタンス(Fファラッド)"]
[15,"コイルのリアクタンスXL","XL=2πf・L    (Ω)","Lインダクタンス=(H)\nf周波数(Hz)","誘導性リアクタンス　(Ω)"]
[16,"コンデンサのリアクタンスXc","Xc=1/(2πf ・C)     (Ω)","Cキャパシタンス=(F)","容量性リアクタンス    (Ω)"]
[17,"抵抗と誘導性リアクタンスのインピーダンス","R=SQR(R^2+XL^2)","2つが直列接続の場合","SQR=√"]
[18,"抵抗と容量性リアクタンスのインピーダンス","R=SQR(R^2+Xc^2)","2つが直列接続の場合"]
[19,"抵抗と誘導性・容量性リアクタンスのインピーダンス","R=SQR(R^2+(XL-Xc)^2)","3つが直列接続の場合"]
[20,"正弦波交流の瞬時値 i","i=Imsin(2πft)     (A)","Im=最大電流値"]
[21,"実効電流 I","I=1/SQR(2)×Im","最大電流値の√2分の1"]
[22,"電流と電圧の位相差\n負荷がコイルの場合","電流は電圧より90度遅れる","遅れ電流"]
[23,"電流と電圧の位相差\n負荷がコンデンサの場合","電流は電圧より90度進む","進み電流"]
[24,"力率とは","位相差角を力率角という","力率角の余弦を力率という","cosθ=力率\nθ=力率角(度)"]
[25,"RとXL直列接続の力率","cosθ=R/Z=R/√(R^2+XL^2)"]
[26,"RとXc直列接続の力率","cosθ=R/Z=R/√(R^2+Xc^2)"]
[27,"RとXL・Xc直列接続の力率","cosθ=R/Z=R/√(R^2+(XL-Xc)^2)"]
[28,"皮相電力S","S=EI (ボルト・アンペア)","E 電圧(実効値)\nI  電流(実効値)"]
[29,"有効電力P","P=EI cosθ  (Wワット)","電気エネルギーを他のエネルギーに変換するとき消費される電気エネルギーの有効成分"]
[30,"無効電力Q","Q=EI sinθ　　(varバール)","sinθ=無効率","電気エネルギーを他のエネルギーに変換するとき消費される電気エネルギーの無効成分"]
[31,"皮相電力と有効・無効電力の関係","皮相電力=√(有効電力^2+無効電力^2)","S=√(P^2+Q^2)"]
[32,"三相回路の位相関係","スター(Y)結線、デルタ(Δ)結線とも120°ずつずれている","Eu Ev Ew 間の位相"]
[33,"三相結線の種類","スター(Y)結線、デルタ(Δ)結線"]
[34,"スター結線の電流・電圧は","線電流=相電流","線間電圧=√3×相電圧"]
[35,"デルタ結線の電流・電圧は","線間電圧=相電圧","線電流=√3×相電流"]
[36,"三相電力\n(Y Δ結線とも同じ式)","皮相電力S=√3×E×I  (VA)\nE=線間電圧　I=線電流","有効電力P=√3×E×I×cosθ\nE=線間電圧　I=線電流","無効電力Q=√3×E×I×sinθ\nE=線間電圧　I=線電流"]
[37,"三相回路の力率","力率=cosθ","力率=有効電力/皮相電力=P/√3/E/I","力率=抵抗/インピーダンス=R/Z=R/(√(R^2+XL^2)"]
[38,"配電線とは","電力会社の変電所から需要家まで電力を供給する電線路","高圧配電線　　低圧配電線　　低圧引込線"]
[39,"配電線の電圧","高圧配電線6600V\n低圧配電線200V or 100V","6600Vが正"]
[40,"単相2線式","1φ2W   電圧=100V"]
[41,"単相3線式","1φ3W   電圧=100V or 200V"]
[42,"3相3線式","3φ3W   電圧=200V","用途)　三相誘導電動機・工業用電熱装置・アーク溶接機など"]
[43,"需要率とは","需要率=最大需要電力/総設備容量×100    (%)"]
[44,"負荷率とは","負荷率=期間内平均需用電力/期間内最大需用電力×100   (%)","負荷率小さいほど負荷の使用は平均化している"]
[45,"不等率とは","不等率=各需要家の最大需用電力の和/需要家群全体の最大需用電力×100  (%)"]
[46,"単相2線式で感電するのは","電圧側電線(非接地側電線)","接地側電線は大地との電圧=0V"]
[47,"単相3線式で感電しないのは","中性線(接地している)","他の2本は電圧側電線(この線間電圧=200V)"]
[48,"3相3線式で感電しないのは","接地側電線(単相3線式の中性線相当)","対地電圧が150Vを越える電路に相当する"]
[49,"電気設備技術基準第二条の低圧とは","600V以下(交流)","750V以下(直流)"]
[50,"高圧とは","600Vを超え7000V以下のもの(交流)","750Vを超え7000V以下のもの(直流)"]
[51,"7000V超えるものは","特別高圧"]
[52,"電線こう長とは","電線1条(行きかえり)の半分(負荷までの片道分)の長さ","単相2線式の電圧降下は e=Vs-Vr=2×I×r"]
[53,"平衡負荷とは","単相3線式の2つの負荷が同じ場合の負荷"]
[54,"平衡負荷時の電圧降下","単相3線式の中性線の電流は0(A)\n","外線2本の電圧降下(送端～受端 間)は　e=Vs-Vr=I×r"]
[55,"三相3線式電線路の電力損失","P=3×I^2×r  (W)\nr=電線路の抵抗"]
[56,"引込口線とは","引込線終端から引込開閉器までの配線"]
[57,"引込線取付高さ","4m以上\n技術上やむ得ないとき2.5m以上(法規制)"]
[58,"引込線の種類","引込用ビニル電線","屋外用ビニル電線","ビニル外装ケーブル\nポリエチレン外装ケーブル"]
[59,"メッセンジャワイヤ・ハンガ","引込線用吊架線とケーブルを吊るハンガ"]
[60,"引込線配線で使えるもの","木造住宅の場合、金属外被ケーブル・金属管工事はできない"]
[61,"引込口開閉器の設置場所","引込口からできるだけ近い場所(電線こう長8m以内)に設置する"]
[62,"母屋から小屋への引込　制限条件","開閉器不要の条件","300V以下\n20A遮断器できている\n小屋へのこう長15m以下\n","外灯の場合は8m以下"]
[63,"幹線とは","引込開閉器から分岐回路開閉器まで"]
[64,"幹線許容電流IL","電動機の定格電流合計LM","電動機以外定格電流合計IH","IL>=IM+IH(IH>=IMの場合)\nIL>=1.25LM+IH(IM>IH,IM<=50Aの場合)\nIL>=1.1IM+IH(IM>IH,IM>=50Aの場合)"]
[65,"幹線保護電流遮断器の定格電流IB","電動機がない場合\nIB<=IL","電動機あり、許容電流未定の場合\nIB<=3×IM+IH","電動機あり、許容電流IL既定の場合\n3×IM+IHと2.5×ILの小さい方"]
[66,"分岐回路とは","配線用遮断器から負荷までの配線","過電流遮断器　電灯受け口　コンセント定格　電線の太さ　が決められている"]
[67,"分岐回路の種類","15A分岐回路\n20A 30A 40A 50A分岐回路"]
[68,"分岐回路の電線太さ","15A=1.0mm2      40A=6mm2\n20A=1.0mm2      50A=10mm2\n30A=2.5mm2","←配線用絶縁電線の基準による\n小型電気器具の移動用「コード」は別基準あり(より小さい許容電流)"]
[69,"分岐用開閉器の取付位置","3m以内(標準)","電線の許容電流が幹線遮断器定格電流の55%以上→どこでもよい","電線の許容電流が幹線遮断器定格電流の35%以上→8m以内"]
[70,"過電流遮断器設置不可場所","接地線\n単相3線式の中性線"]
[71,"分岐回路数N決定式","N=負荷設備容量/1500\n単位(VA) 端数は切上げ"]
[72,"過電流保護","単相3線式の中性線に過電流遮断器を接地してはならない"]
[73,"2極1素子形配線用遮断器","対地電圧150V以下の2線式電路向け"]
[74,"過電流遮断器の不要条件(屋外小屋)","屋外配線で15m以下で、15A20A遮断器の分岐回路である","外灯の場合は8m以下"]
[75,"過電流遮断器の不要条件(電動機)","・常時監視できる\n・構造上焼損させるか電流が発生しない","・電源側過電流遮断器か15A以下　のどれか"]
[76,"漏電遮断器設置対象","60Vを超える低圧電路"]
[77,"漏電遮断器の省略","150V以下で乾燥した場所で使用","アース接地抵抗が3Ω以下","器具か゛ゴム・樹脂などの絶縁物で被覆された場合"]
[78,"漏電遮断器の分類","過電流素子付き漏電遮断器\n過電流素子なし漏電遮断器"]
[79,"高感度形高速形漏電遮断器の仕様","感度電流30mA以下×0.1sec以内に動作"]
[80,"電線の太さ表示","単線=mm\nより線=mm2"]
[81,"絶縁電線の最小太さ","直径1.6mmが家庭用最小電線","この電線の許容電流27A"]
[82,"電線の太さの決定要素","機械的強度・許容電流・電圧降下"]
[83,"600Vビニル電線の許容電流","1.6mm (27A)  2.0mm (35A)  2.6mm(48A)","5.5mm2(49A)  8.0mm2(61A)","←配線用絶縁電線の基準\n小型電気器具の移動用「コード」は別基準あり(より小さい許容電流)"]
[84,"電流の減少係数","電線管へ挿入する電線の本数により異なる","3本以下=0.7  4本=0.63  5,6本=0.56  7～15本=0.49","VVFケーブル3心1.6mm電線は27×0.7=19Aとなる(3心ゆえ3本以下)"]
[85,"単相変圧器","N1V2=N2V1\nV2=N2/N1×V1","N1I1=N2I2\nI2=N1/N2×I1"]
[86,"巻き線(コイル)の呼称","一次巻き線=電源側\n二次巻き線=負荷側","巻き数が多い方N1=高圧側\n巻き数が少ない方N2=低圧側"]
[87,"単相変圧器の三相結線","Δ-Δ　　Δ-Y\nY - Y     Y - Δ","デルタ - デルタ　  デルタ - スター\nスター - スター　   スター - デルタ"]
[88,"V結線とは","単相変圧器を2台使用して3相交流電圧を変圧する結線","Δ結線より三相のうち一相を除いた結線、単相変圧器を2台組み合わせてV結線を構成することができる","線間電圧は相電圧に等しい。また、線電流は相電流と等しい。"]
[89,"V結線の出力","出力=√3×1台の容量 (VA)"]
[90,"V結線の利用率","利用率=V結線の出力/設備容量×100=(√3)/2×100=86.6%"]
[91,"V結線の出力比","出力比=V結線の出力/Δ結線の出力×100=√3/3×100=57.7%"]
[92,"3相変圧器","単相変圧器3台を1つにまとめたもの","Δ-Δ　　Δ-Y\nY - Y     Y - Δ　4種あり"]
[93,"単巻変圧器","一次側巻線と二次側巻線を一部共用する構造の変圧器"]
[94,"計器用変圧器","二次側巻線数が極端に少ない(高電圧測定器)","二次側を短絡させるな(厳禁)"]
[95,"計器用変流器","一次側巻線数が極端に少ない(大電流測定器)","二次側を開放するな(電流計を取り去るときは二次側を短絡してから)"]
[96,"誘導電動機の分類","かご形　巻線形","かご形には普通かご形・特殊かご形がある","さらに、深溝かご形と二重かご形に分類される"]
[97,"かご形電動機の特徴","起動電流=大(全負荷時の5～8倍)\n起動トルク=その割りに小\n(全負荷時の1.5～2倍)"]
[98,"巻線形電動機の特徴","起動電流=小(全負荷時の1.5倍)\n起動トルク=その割りに大\n(全負荷時の1.5倍)"]
[99,"三相誘導電動機の同期速度","Ns=120f/p  (rpm)","f=電源の周波数(Hz)\np=固定子の磁極数"]
[100,"三相誘導電動機の効率","η=Pn/Pi×100　(%)","Pn=出力(kW)\nPi=入力(kW)"]
[101,"三相誘導電動機の入力","Pi=√3×VIcosθ","V=定格電圧(V)\nI=定格電流(A)     cosθ=力率"]
[102,"三相誘導電動機の定格電流","I=Pi/√3/V/cosθ  (A)","I=(Pn/η)/√3/V/cosθ  (A)"]
[103,"三相誘導電動機の始動方法","Y - Δ始動器\n大容量機の始動方式","スター起動=電流がΔの1/√3\nI=V/√3/Z","Δ運転=電圧がスターの1/√3\nV=I'*Z/√3"]
[104,"三相誘導電動機の効率","低圧かご形\n3.7kW以下=55～82%\n5.5kW以上=82～87%","対応する力率\n力率=65～78%\n力率=78～82%"]
[105,"単相誘導電動機","かご形回転子\n始動トルク=0のため始動装置必要","始動装置\n分相形・コンデンサ形・反発形","大容量では始動電流となり電圧変動(フリッカ)を起こすことあり注意"]
[106,"単相誘導電動機の効率","0.1kWで\n効率=40%以上\n力率=47%以上"]
[107,"電動機の力率改善","電圧と電流の位相差を小さくして力率を改善する","VとIの位相差をθとすると力率はcosθ"]
[108,"力率が悪い(小さい)と言うこと","電流の実効値=√((有効電流)^2+(無効電流)^2)","力率が悪いということは、無効電流が大きいということ"]
[109,"50Hz変圧器を60Hzで使った時の無負荷電流は","50/60=0.83倍以下に下がる"]
[110,"60Hz変圧器を50Hzで使った時の無負荷電流は","60/50=1.2倍以上に増える"]
[111,"50Hz変圧器を60Hzで使った時の効率は","少し上がる"]
[112,"60Hz変圧器を50Hzで使った時の効率は","少し下がる"]
[113,"50Hz変流器を60Hzで使って大丈夫か","電流比誤差・位相差角誤差減る方向、問題なし"]
[114,"60Hz変流器を50Hzで使って大丈夫か","電流比誤差・位相差角誤差増えるが、使えないことはない"]
[115,"50Hz誘導電動機を60Hzで使った時のトルクは","50/60に減る"]
[116,"60Hz誘導電動機を50Hzで使った時のトルクは","かなり上がり、起動電流も増える"]
[117,"50Hz誘導電動機を60Hzで使った時の効率は","無負荷電流が減り力率は上がる、効率が上がる"]
[118,"60Hz誘導電動機を50Hzで使った時の効率は","無負荷電流が増え力率が下がる、効率が下がる"]
[119,"50Hz誘導電動機を60Hzで使った時の出力は","定格出力が上がる"]
[120,"60Hz誘導電動機を50Hzで使った時の出力は","定格出力を下げねばならない、電源電圧を10-20%下げてもよい"]
[121,"50Hz蛍光灯を60Hzで使った時の出力はどうなるか","点灯するが暗くなる"]
[122,"60Hz蛍光灯を50Hzで使った時の出力はどうなるか","明るくなるが安定器が過熱する"]
[123,"白熱灯の種類","白色塗装電球\n白色ボール電球\nハロゲン電球"]
[124,"白色電球の構造","口金　ステム　導入線　　フィラメント","フィラメント=タングステンの二重コイル"]
[125,"白色電球の寿命","発光効率が80%になる時間","約1000h"]
[126,":蛍光灯の原理","水銀とアルゴンを封入\n水銀蒸気中で放電すると水銀原子が紫外線を発光する","紫外線はガラス管内面に塗った蛍光膜により可視光に変換される"]
[127,"蛍光ランプの寿命","光束が70%に下がるまでの時間\n","5000-1000h"]
[128,"蛍光物質と発色","ケイ酸亜鉛=緑\nタングステン酸カドミウム=青\nホウ酸カドミウム=桃色"]
[129,"各種光源の発光効率順","ナトリウムランプ>蛍光灯>高圧水銀灯>キセノンランプ>白熱灯"]
[130,"高圧水銀灯","水銀蒸気圧が1atm以上","低圧水銀灯(蛍光灯)に比べ紫外線は少なく、可視光が多い"]
[131,"各種ランプの発光色","ナトリウムランプ=橙色\nキセノンランプ=昼光色\nネオン灯","メタルハライド=白色\n高圧ナトリウム=黄金色"]
[132,"放電の強さと種類","コロナ放電→グロー放電→アーク放電"]
[133,"HID","高圧放電ランプ","高圧水銀ランプ　メタルハライドランプ　　高圧ナトリウムランプなど"]
[134,"メタルハライドランプ","水銀・アルゴンのほか各種金属のヨウ化物が封入されている","白色系→商店・演劇場"]
[135,"LED","Light Emitting Diode","P型半導体とN型半導体を接合し、電流を流すと接合面から光が出る"]
[136,"温度ヒューズ","電気コタツなど電熱応用保温具","危険温度に達すると自重で溶断するヒューズの取り付けが義務付けられている"]
[137,"電気冷蔵庫・電気洗濯機に使われているモータ","コンデンサモータが使われている"]
[138,"電気かんな・電気ミシンなどのモータ","整流子モータが使われている","高トルクであるから"]
[139,"ヒューズの種類","非包装ヒューズ\n　糸ヒューズ　つめ付きヒューズ","包装ヒューズ\n　筒形ヒューズ　プラグヒューズ","特殊ヒューズ\n　温度ヒューズ"]
[140,"ヒューズの溶断特性","30A以下=2分以内で溶断\n30-60A=4分以内\n60-100A=6分以内\n","100-200A=8分以内\n←定格電流の2倍の電流が流れたとき"]
[141,"NFBの動作特性","30A以下=2分以内で遮断\n30-50A=4分以内\n50-100A=6分以内\n","100-225A=8分以内\n225-400A=10分以内\n400-600A=12分以内","←定格電流の2倍の電流が流れたとき"]
[142,"開閉器","交流電磁開閉器","箱開閉器","カバー付きナイフスイッチ"]
[143,"屋内用小型スイッチ","タンブラスイッチ=パチパチ型\nロータリスイッチ\nプルスイッチ=天井に設置","キャノピスイッチ=器具内ひも付き\nコードスイッチ=コードの中間入/切\nペンダントスイッチ=コード末端","ドアスイッチ\n光電式自動点滅器=明るさ検知"]
[144,"接続器具","差し込みプラグ=オスの方\nプラグ受け=コンセントとも言う\nコードコネクタ=コード延長用","ねじ込みプラグ=裸電球用","シーリングローゼット=天井蛍光灯用(丸形)\n引掛けローゼット=長方形のもの"]
[145,"銅線とアルミニウム線","軟銅線=屋内用\n硬銅線=屋外用\nアルミ線","アルミ線=抵抗率は銅の62% 、断面積銅の1.6倍で同じ"]
[146,"絶縁被覆材料","ビニル絶縁材料\n","IV=Indoor Vinyl\nDV=DropWire Vinyl\nOW=Outdoor Weather proof Vinyl","←600Vビニル絶縁電線\n←引込用ビニル絶縁電線\n←屋外用ヒニル電線"]
[147,"絶縁被覆材料","ゴム絶縁材料\n","RB"]
[148,"低圧絶縁電線とは","軟銅線に塩ビ樹脂混合物を被覆した電線(IV線)  I=Indoor　V=vinyl    ","ビニル絶縁電線(IV線)は絶縁物に着色できるため工事が便利","塩ビ絶縁電線は、ゴムに比べて寿命・耐薬品・耐油・耐水・耐燃性優れている\n屋内・屋外配線に使用","導体の太さや導体を被覆する絶縁物の構造により、電線・ケーブル・コードに分類される"]
[149,"ケーブルとは","導体の上に絶縁被覆を設け、さらにその上から保護皮膜を施したもの","保護皮膜は心線を外傷より保護し、また、水や腐食性ガス等の浸透を防止する"]
[150,"キャブタイヤケーブルとは","コードに比べて丈夫","移動用機器に付属して使われる"]
[151,"コードとは","細い軟銅線をより合わせて心線を作り可とう性を持たせたもの","柔軟に仕上げた電線\n絶縁被覆も薄くなっている","電灯器具・小型電気器具にとりつける"]
[152,"低圧ケーブルの種類","ビニル外装=VVR VVF\nMIケーブル=無機絶縁\n直埋用=CB-VV  CB-EV","ゴムキャブタイヤ=CT\nビニルキャブタイヤ=VCT"]
[153,"ビニル外装ケーブル","VVR=丸形\nVVF=平形","屋内用・屋外用・地中線用"]
[154,"MIケーブル","無機絶縁体の上に銅管被覆","船舶用・精錬・鋳物工場用"]
[155,"直埋用ケーブル","CB-VV\nCB-EV","600V以下屋内　コンクリート直埋用"]
[156,"ゴムキャブタイヤケーブル","CT","移動用"]
[157,"ビニルキャブタイヤケーブル","VCT","移動用(高温を除く)"]
[158,"コードの種類","ゴムコード\nビニルコード","特殊コード\nキャブタイヤコード"]
[159,"ゴムコード","SSF=SBR絶縁単心コード\nRF=ゴム絶縁丸打コード","移動用・電球用(乾燥場所)"]
[160,"ビニルコード","VSF=単心ビニルコード\nVFF=平形ビニルコード","熱器具でない・電気スタンド等用"]
[161,"特殊コード","HFF=電熱用コード\nWFF=防湿コード","←電熱用\n←湿気のあるところ","\n←防湿コンパウンドを塗布"]
[162,"キャブタイヤコード","CTF=ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード\n(キャブタイヤケーブルと間違えないこと)","屋内の電球線および移動電線","天然ゴムで被覆"]
[163,"コードの許容電流","0.75mm2=7A\n1.25mm2=12A\n2.0mm2=17A","3.5mm2=23A\n5.5mm2=35A","←コードの基準である\n「コード」=小型電気器具の移動用(電線より小さい許容電流)"]
[164,"電線管の材質","金属製　　定尺=3.66m\n合成樹脂製  ","←鋼・銅・黄銅\n←塩ビ電線管・PF管・CD管","PF管・CD管が可とう性あり"]
[165,"金属電線管(鋼管)","厚鋼電線管(G)=内径の偶数で呼ぶ\n薄鋼電線管(C)=外径の奇数で呼ぶ","ねじなし電線管\n可とう電線管　　の4種あり"]
[166,"金属電線管(フレキシブル管)には何があるか","一種金属製可とう電線管\n二種金属製可とう電線管","←フレキシブルコンジット\n←プリカチューブ","←ねじ切りなし"]
[167,"合成樹脂電線管には何があるか","硬質塩化ビニル電線管(VE管)\n可とう電線管(PF管・CD管)","←定尺4.0m\n←定尺　1杷30m or 50m"]
[168,"PF管","Plastic Flexible管\n\n","波つきPE管を難燃性塩ビで被覆"]
[169,"CD管","Compound Duct管","コンクリート内の埋め込み用\n地中配線工事のケーブル保護用","PE製である"]
[170,"接続材料","ジョイントボックス・スリーブ・コネクタ・圧着端子","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[171,"金属管工事の材料","ボックス・カップリングノーマルベンド・ロックナット・ブッシング","サドル・接地金具・リングレジューサ","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[172,"合成樹脂管工事の材料","ボックス・カップリング・ボックスコネクタ","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[173,"工具(一般工具)","ペンチ・電工ドライバー・電工ナイフ・ウォーターポンププライヤ圧着ペンチ","スケール・クリッパ・ケーブルカッタ","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[174,"工具(金属管工事)","金切りのこ・パイプバイス・パイプベンダー・ねじ切り器・リーマ・油差し","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[175,"工具(合成樹脂管工事)","トーチランプ・金切りのこ・面取り器","※イメージ描けないものは確認のこと"]
[176,"屋内の施設場所","展開した場所・点検できる隠蔽場所・点検できない隠蔽場所"]
[177,"人が容易に触れる恐れがある場所とは","室内=1.8mH以下\n屋外=2.0mH以下"]
[178,"人が触れる恐れがある場所とは","室内=1.8m～2.3H以下\n屋外=2.0～2.5mH以下"]
[179,"電線接続のポイント","接続部の電気抵抗を増加させない","機械的強度を20%以上低下させない"]
[180,"直接接続の方法","ツイストジョイント(要半田付け)\nスリーブ接続"]
[181,"分岐接続の方法","巻き付け接続(要半田付け)\nスリーブ接続"]
[182,"終端接続の方法","ねじり接続(2本要半田付け)\n巻きつけ接続(3本要半田付け)\n","リングスリーブ接続\nワイヤコネクタ接続"]
[183,"絶縁処理","絶縁テープを半幅以上重ねる\n巻き付けを一往復させる"]
[184,"接地工事二種","保安用接地\n機能用接地"]
[185,"接地工事レベル","A種　B種　C種　D種"]
[186,"A,B,C,D種接地工事","A種=高圧機器の接地\nB種=高圧と低圧を変成する変圧器の低圧側の接地","C種=300Vを超える低圧機器の接地\nD種=300V以下低圧機器の接地"]
[187,"接地工事の抵抗値と接地線の大きさ","A種=10Ω　　2.6mm\nB種=150/I  Ω　4.0(2.6mm)\n  I高圧側一線地絡電流","C種=10 Ω　　1.6mm\nD種=100 Ω　1.6mm"]
[188,"移動して使用する電気機器の接地","接地線断面積\nA,B種=8mm2\nC,D種=0.75mm2(一心)","可とう電線使用する\n\n←より線は1.25mm2"]
[189,"接地工事の特例","C種=機器金属体と大地間が10Ω以下の場合C種工事済とみなす","D種=機器金属体と大地間が100 Ω以下の場合D種工事済とみなす"]
[190,"接地極に使用できるのは","大地との抵抗が3Ω以下の埋設された金属水道管路","←A,B,C,D種接地工事の接地極に使用可"]
[191,"接地工事が省略できるのは1","交流対地電圧150V以下・乾燥場所の場合","低圧用器具を乾燥床これに類する絶縁物に置く場合","器具を人が触れない木製枠などで囲む場合"]
[192,"接地工事が省略できるのは2","二重絶縁構造の器具を使う場合","電源側に変成器をつけ、負荷側を接地しない場合","漏電遮断器(下記に限る)をつけた場合\n　感度電流15mA以下\n　動作時間0.1秒以下　電流動作型"]
[193,"金属管工事の使用電線種","屋外用ビニル絶縁電線","より線\n短管or電線直径3.2mm以下の場合は単線でよい","電線管内で電線の接続をしてはならない"]
[194,"金属管工事の電線管厚さ","コンクリート埋め込み1.2mm以上","埋め込みでない場合1.0mm以上"]
[195,"電線の電磁的平衡とは","一回路の電線は同一電線管に収納する","別々に通すと金属管に起電力が発生して危険"]
[196,"電線管の接地","使用電圧が300V以下の場合D種接地","使用電圧が300V超の場合C種接地","←人が触れない処置をしたらD種でよい"]
[197,"接地工事の省略","使用電圧が300V以下で長さが4m以下で乾燥場所の場合","150V以下で長さ8m以下で人が容易に触れにくい場所","150V以下で長さ8m以下で乾燥場所に接地する場合"]
[198,"金属電線管の支持間隔","2m","サドルなどを用いる"]
[199,"金属製電線管の曲げ","曲げ半径は管内径の6倍以上とする"]
[200,"屋内用配線ケーブル絶縁材料","ビニル絶縁ケーブル\nクロロプレン外装ケーブル\nポリエチレン外装ケーブル","VVF=ビニル外装ケーブル平形\nCV=ポリエチレン外装ケーブル","←一般家庭用\n←ビル・工場用"]
[201,"ケーブルの支持間隔","2m以下","人が触れない場所6m以下","キャブタイヤケーブル1m以下"]
[202,"ケーブルの曲げ半径","ケーブル外径の6倍以上","単心ケーブルの場合8倍以上"]
[203,"ケーブルの埋め込み","原則、コンクリート・壁・天井に埋め込んではならない","電線管に入れた場合は可\n短小な貫通部は可","木造家屋の下記箇所(に類する所)\n　　真壁の埋め込み　　大壁の空洞部\n　　　天井ふところ  "]
[204,"ケーブルの防護装置の接地","使用電圧300V以下D種接地\n300V超はC種接地とする","金属部分が4m以下・乾燥場所は不要","対地電圧150V以下・8m以下・人が触れない場合不要"]
[205,"合成樹脂管工事の管の支持","1.5m以下","管端・ボックスの近くに取り付ける場合\n30cmくらいで支持"]
[206,"樹脂製電線管の曲げ","曲げ半径=管内径の6倍以上"]
[207,"樹脂製管の接続長さ","差し込み深さ=管外径の1.2倍以上","接着剤使う場合0.8倍でよい"]
[208,"CD管の施工場所","コンクリート直接埋め込み可","露出場所では難燃性管・ダクトに収める"]
[209,"PF管の施工場所","コンクリート直接埋め込み可","露出工事もそのまま可"]
[210,"CD・PF管の接続","PF・CD管を直接接続してはならない","Plastic Flexible管\nCompound Duct管\n\n"]
[211,"がいし引き工事の使用電線","屋外用ビニル電線\n引き込み用ビニル絶縁電線(DV)"]
[212,"がいし引き工事の電線支持間隔","2m以下"]
[213,"がいし引き工事の壁からの距離","乾燥場所=2.5cm\n300V超で非乾燥場所=4.5cm"]
[214,"臨時配線工事","4ケ月以内に撤去する場合\n　祭りの装飾・建設工事など","工事の簡略化ができる"]
[215,"金属線ぴとは","鋼板製のベースとカバーでできている","一種金属製線ぴ=メタルモールジング\n二種金属線製ぴ=ワイヤーモールド","←幅4.0cm未満\n←幅4.0～4.5cm"]
[216,"金属線ぴ工事の施工場所","300V以下で、乾燥場所や点検できる隠蔽箇所"]
[217,"金属線ぴ工事の使用電線","屋外用ビニル絶縁電線"]
[218,"金属線ぴ工事の接地","D種設置工事","線ぴ長さが4m以下の場合不要","対地電圧150V以下で、線ぴ長さ8m以下・人が触れない、または乾燥場所では不要"]
[219,"合成樹脂線ぴとは","合成樹脂製のベースとキャップでできている"]
[220,"合成樹脂線ぴ工事の施工場所","300V以下で、乾燥場所や点検できる隠蔽箇所"]
[221,"合成樹脂線ぴ工事の使用電線","屋外用ビニル絶縁電線"]
[222,"合成樹脂線ぴの規格","みぞ幅および深さ3.5cm以下のものを使う","人が容易に触れない場所では5cm以下のもの使える"]
[223,"一種金属製可とう電線管の使用箇所","フレキシブルコンジット","乾燥した、露出場所・点検できる隠蔽場所に限られる","←限定ありあまり使われない"]
[224,"二種金属製可とう電線管の使用場所","プリカチューブ","金属管とほぼ同じ施工場所","金属管\nコンクリートに埋め込む\n壁に取り付ける"]
[225,"金属可とう電線管の使用電線","屋外用ビニル絶縁電線","より線\n電線直径3.2mm以下の場合は単線でよい"]
[226,"金属可とう電線管の接地","使用電圧300V以下=D種\n使用電圧300V超=C種","←管長4m以下は省略できる\n←人が触れない場合D種で可"]
[227,"金属可とう電線管の支持","水平方向1m以内\nボックス廻りは0.3m以下"]
[228,"金属可とう電線管の曲げ","管内径の6倍以上","露出あるいは点検できる隠蔽場所は3倍以上"]
[229,"ダクト工事の種類","フロアダクト工事・金属ダクト工事・セルラダクト工事・バスダクト工事"]
[230,"ダクト内電線接続が可能なのは","フロアダクト\n金属ダクト\n※条件付で可"]
[231,"金属ダクトの電線面積制約条件","ダクト断面積の20%以下"]
[232,"ダクトの接地工事","金属・バスダクトは\n　300V超=C種\n　300V以下=D種","フロアダクト・セルラダクトは\n　D種接地"]
[233,"金属ダクトの支持間隔","3m以下"]
[234,"ライティングダクト工事","ショールームの照明用","金属製ダクト使用"]
[235,"ライティングダクト支持間隔","2m以下"]
[236,"ライティングダクト接地工事","D種","対地電圧150V以下でダクト長さが4m以下のとき接地省略可"]
[237,"ライティングダクト漏電対策","ダクトに容易に触れられる場合漏電遮断器を設置する"]
[238,"メタルラス・ワイヤラスとは","木造住宅のモルタル壁の仕上がりを容易にするため下地に張る金属製の網","電線がラスと接触した場合、ラスがヒータになる"]
[239,"メタルラス・ワイヤラスの貫通工事","ラスを十分切り開き。耐久性のある絶縁管に収めるかテープを巻く"]
[240,"地中電線路に使う電線","ケーブルを使用する"]
[241,"地中電線路の種類","直接埋設式・管路式・暗渠式"]
[242,"直接埋設式の土冠高さ","重量物通過=1.2m以上\n以外=0.6m以上","←堅牢なトラフ・防護物に納める\n←上部を堅牢な板・樋で覆う"]
[243,"小勢力回路とは","最大使用電圧60V以下、対地電圧300V以下の電源回路・変成器で結合された回路","60V以下である\n電磁開閉気操作回路・呼鈴・警報回路などが該当"]
[244,"小勢力回路で使える電線","コード・キャブタイヤケーブル","コードは0.8mm以上"]
[245,"小勢力回路で使える変圧器","絶縁変圧器を使う"]
[246,"絶縁変圧器の短絡電流と遮断電流","15V以下=短絡8A     遮断5A\n15V-30V=短絡5A    遮断3A\n30V超=短絡3A   遮断1.5A"]
[247,"架空施設の電線","直径1.2mm以上の硬銅線"]
[248,"爆発性粉塵・可燃性ガスのある場所の電気工事","金属管工事・ケーブル工事に限る"]
[249,"爆発性粉塵・可燃性ガスのある場所の金属管工事","金属管接合ねじ山は5山以上ねじあわせる"]
[250,"爆発性粉塵・可燃性ガスのある場所のケーブル工事","キャブタイヤケーブル以外のケーブルに限る"]
[251,"可燃性粉塵・危険物のある場所の電気工事","金属管工事・ケーブル工事と合成樹脂管工事(CD管除く)に限る","危険物=セルロイド・石油類など"]
[252,"粉塵の多い場所の電気工事","金属管工事・ケーブル工事と合成樹脂管工事","さらに、可とう電線管工事・バスダクト工事(換気形除く)・金属ダクト工事が加わる"]
[253,"火薬庫","最も危険な火薬庫は原則電気工事をしてはならない","特別な場合に限り、金属電線管工事・ケーブル工事(キャブタイヤ除く)"]
[254,"危険場所に使用する機器","防爆仕様のものを使う","電線と機器の接続にはナットやワッシャを使ってゆるみ止めを施す"]
[255,"ネオン放電灯工事の二次側電圧","15000V以下"]
[256,"ネオン放電灯工事二次側の使える電線","ネオン電線","コードサポートで支持する"]
[257,"ネオン放電灯工事電線支持間隔","ネオン電線支持間隔は1m以下","電線間隔は6cm以上"]
[258,"ネオン放電灯工事壁と電線の距離","6000V以下=2cm以上\n6000-9000V=3cm以上\n9000V超=6cm以上","点検できる隠蔽場所\n　電圧にかかわらず6cm以上"]
[259,"ネオン放電灯工事ネオン管の支持間隔","50cm以下"]
[260,"ネオン放電灯工事ネオン管の変圧器","ネオン変圧器","←電気用品安全法適用品"]
[261,"ショーウインドーなどの配線工事の使用電線","0.75mm2以上の電線またはキャブタイヤケーブル"]
[262,"ショーウインドーなどの配線工事の電線の固定","ステープルで可","支持間隔は1m以下"]
[263,"竣工検査の順序","目視検査→絶縁抵抗測定→接地抵抗測定→導通試験→通電試験","メガー　　接地抵抗計(アーステスター)","導通試験は2番目でもよい"]
[264,"竣工検査対象の順序","引込口取付点→引込口工事→幹線→分岐回路"]
[265,"測定器の種類(電源の種類ごと)","～=交流用\n-=直流用","～が縦三段=3相交流\n～と-上下=交直両用"]
[266,"測定器の階級","0.2級=副標準器\n0.5級=精密測定用　　\n1.0級=普通測定用　　　　","1.5級=工業用普通測定用\n2.5級=精度に重きを置かない測定用"]
[267,"測定計器の配置記号"]
[268,"測定器の動作原理の記号表示","可動コイル形・可動鉄片形・電流力計形・整流形・熱電形・静電形・誘導形・振動片形","直流用・交流用・直交両用タイプあり\n(記号は省略)","測定器としては\n電圧計・電流系・抵抗計・電力計・電力量計・周波数計"]
[269,"電圧・電流計測定範囲の拡大に使う機器は","電圧=計器用変圧器・分圧器\n電流=計器用変流器・分流器","計器用変圧器(VT)\n計器用変流器(CT)"]
[270,"直流電力の測定","電圧計と電流計を用いる","P=V・I  (W)"]
[271,"単相交流電力の測定","電圧コイルと電流コイルから求めるP=コイルのV*コイルのI　(かな)"]
[272,"単相交流の力率の測定","電圧コイルと電流コイル(電力計)に電圧計・電流計を加えて求める","←力率計もある\ncosθ=P/V/I"]
[273,"三相交流電力の測定","中性線以外の2相に単相電力系をつける","P=P1+P2\nP1,P2=単相電力値"]
[274,"絶縁抵抗計","メガー\n絶縁抵抗値=V/ig  (メグオームMΩ)","絶縁物に抵抗電圧Vをかけてもれ電流igを測定する"]
[275,"対地間絶縁抵抗測定順序","①漏電遮断器をOFF\n②電気器具コンセントに差し込んだままONにしておく。電球も入。","③E端子を接地極に、L端子を遮断器の負荷側端子(どちらか一方)に接続\n④抵抗計の電源を入れ測定","配線用遮断器回路ごと行う"]
[276,"線間絶縁抵抗測定順序","①漏電遮断器をOFF\n②電気器具コンセントから抜く。電球はずしスイッチはON","③E端子L端子を遮断器の負荷側端子に接続\n④抵抗計の電源を入れ測定"]
[277,"絶縁の良否判定","300V以下\n①対地電圧150V以下=0.2MΩ以上\n②その他の場合=0.2MΩ以上","300V超\n③0.4MΩ以上","100/200V単相2線式・単相3線式=0.1MΩ(①)　200V三相3線式=0.2MΩ以上(②)　400V三相4線式=0.4MΩ以上(③)"]
[278,"接地抵抗計の電極構成","接地抵抗の測定には接地極Eと2つの補助電極C,Pを用いる","E極は電気器具金属容器などに接続しかつ接地する"]
[279,"接地抵抗計の測定原理","Eと補助電極間に交流電流1Aを流す。Eと補助電極P間の電圧を測るV","V=I・R=1×R=R 電圧が接地抵抗\n電池の直流をインバーターで交流に変換している","C極=Current極\nP極=Potential極"]
[280,"接地抵抗計の使い方","EとC,P電極を直線で10m間隔あけて配置し、電源を入れる","直流は分極作用があるため正しく測れない"]
[281,"接地抵抗計の簡易測定法","Cを金属水道管に接続する。C,P極は短絡。"]
[282,"接地抵抗地の良否判定","D種接地の場合100Ω以下"]
[283,"テスター","回路計ともいう"]
[284,"クランプメータ","電流測定が主","電圧・抵抗測定もできるタイプあり"]
[285,"検電器","ネオン式検電器\n音響発光式検電器","電圧に応じて使い分ける"]
[286,"検相器","発音光式・発光式・円盤回転式"]
[287,"マグネットベル","配線チェッカーともいう","断線の有無、導通チェック"]
[288,"電気事業法の下位法律は","電気工事士法・電気用品安全法・電気工事業法の上位にある"]
[289,"電気工作物の構成","一般用電気工作物と事業用電気工作物","事業用電気工作物には電気事業用電気工作物と自家用電気工作物がある"]
[290,"一般用電気工作物とは","600V以下で受電する需要家の電気工作物","一般家庭該当"]
[291,"自家用電気工作物とは1","高圧・特別高圧で受電する工場やビル\n発電設備を有する場合","法律的には、ビルの受電設備\n発電している場合、その発電設備と同一構内の電気設備","構外にわたる電線設備"]
[292,"自家用電気工作物とは2","火薬取締法規定の火薬類製造事業場の電気設備","発電設備の除外ケース(一般用になる)\n①太陽電池で出力が20kW未満\n②風力発電で20kW未満","③水力発電で10kW未満\n④内燃機関発電で10kW未満\n⑤燃料電池発電で10kW未満"]
[293,"事故の報告義務","自家用電気工作物設置者は感電・火災・損傷事故があった場合","発生を知ったときから48時間以内に概要を、30日以内に報告書を産業保安監督部長に提出しなければならない"]
[294,"電気工事士の分類","第一種電気工事士\n第二種電気工事士","特殊電気工事資格者\n認定電気工事従事者"]
[295,"第二種電気工事士の工事範囲は","一般電気工作物\n一般家庭の屋内配線"]
[296,"電気工事士の義務","免状携帯\n電気設備技術基準の遵守\n電気用品安全法の適用品の使用"]
[297,"電気工事士でなければできない作業1","①電線相互を接続する作業\n②ガイシへの電線取付・取り外し\n③電線を壁などに取付け・取外し","④電線管・ダクトなどに電線収容\n⑤配線器具を壁などに取付け、またはそれに電線を接続する","露出型コンセントを取り替える作業は除く"]
[298,"電気工事士でなければできない作業2","⑥電線管を曲げたりし、付属物などと接続する\n⑦金属製ボックスを壁などに取付け、取外す","⑧電線管などが壁貫通するときの防護装置取付・取外し\n⑨メタルラス張り、それへの取付・取外し","⑩配電盤の取付・取外し\n⑪接地線の取付・取外し\n⑫電圧600Vを超える電気器具への電線接続作業"]
[299,"電気工事士でなくてもできる作業1","①600V以下でソケット・スイッチ・開閉器などへ電線を接続する作業","②600V以下の電気器具の端子に電線をねじ止めする","③600V以下で使う電力量計・ヒューズなどの取付・取外し"]
[300,"電気工事士でなくてもできる作業2","④インターフォンや小型変圧器(二次電圧36V以下)二次側配線工事","⑤電線を支持する柱など工作物の変更","⑥地中電線用暗渠・管などの設置変更\n⑥電気工事士を補助する作業"]
[301,"電気工事士免状の発行","合格後都道府県知事に申請する"]
[302,"電気用品安全法","特定電気用品\n特定電気用品以外\nの2つに分類","電気製品に安全法の適合マークがなければ販売してはならない"]
[303,"特定電気用品","原則として、常時電圧が加わっているもの　　電線・安全具・配線具、電気便座等","適合マーク=「PSE」のひし形枠表示"]
[304,"特定電気用品以外","電線管類、電動機・光源(ランプ)テレビなど","適合マーク=「PSE」の丸形枠表示"]
[305,"電気工事業法の登録電気工事業者とは","一般電気工作物の工事、またはこれに自家用電気工作物工事をあわせて行う","登録有効期間=5年　更新手続き必要"]
[306,"電気工事業法の通知電気工事業者とは","自家用電気工作物の工事のみ営む"]
[307,"電気工事業務者の義務","①安全電気用品の使用\n②測定器具の備え付け\n③標識の表示","④帳簿の備え付け\n⑤主任電気工事士の設置\n　 第二種3年以上実務経験or第一種","⑥下請けの規制\n　電気工事事業者でないものに下請けさせてはならない"]
[308,"電気工事業務者の備え付ける測定器具は","絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計","電圧計・電流計は入らない"]
[309,"配線用図記号1\n(配線種)","天井隠蔽線　\n床隠蔽線\n露出配線","地中配線"]
[310,"配線用図記号2\n","立上げ\n引下げ\n素通し\n","プルボックス\nジョイントボックス\nVVFジョイントボックス","接地端子         　　　　　　　受電点\n接地センタ\n接地極"]
[311,"配線用図記号3\n","電動機\nコンデンサ\n電熱器","換気扇(扇風機も)\nエアコン\n小型変圧器","整流装置\n蓄電池"]
[312,"配線用図記号4\n","照明器具\n　一般用照明・蛍光灯など","コンセント\n　一般用コンセント・防雨形など","点滅器\n　一般用点滅器・自動点滅器など"]
[313,"配線用図記号5\n(開閉器・計器)","　開閉器・遮断器・電力量計など","配電盤・分電盤・制御盤\n<以下は文字溢れテスト>\n電線絶縁不良→金属管→メタルラス→大地へもれ電流が流れると、漏電火災の恐れあり\n電線絶縁不良→金属管→メタルラス→大地へもれ電流が流れると、漏電火災の恐れあり","　押ボタン・ブザ・チャイムなど"]
[314,"配線用図記号6\n(電話・インターホン)","　内線電話機・加入電話機","インターホン　親　　子"]
[315,"電線条数","配線図から複線図を起こす"]
[316,"引込み線高さ","取付点=4m以上\n止むを得ないとき=2.5m以上","道路横断=5m以上"]
[317,"引込み口工事の電線","金属電線管・金属製外装ケーブルの使用はだめ","←腐食したとき漏電火災の恐れあるため","電線絶縁不良→金属管→メタルラス→大地へもれ電流が流れると、漏電火災の恐れあり"]
[318,"庭園灯工事","ビニル外装・クロロプレン外装ケーブルを用いる","埋設深さ=0.6m以上\n長さ8m以下・遮断器20A以下なら元の遮断器兼用"]
[319,"引込み口工開閉器","遮断器20Aで長さ15m以下なら新たな遮断器設置省略可","小屋などへの分岐も同じ15m以下","外灯の場合は8m以下"]
[320,"一般用木造住宅の接地工事","300V以下であるからD種接地","軟銅線なら=1.6mm以上\n多心なら=0.75mm2以上"]
[321,"小勢力回路配線","0.8mm以上の軟銅線","最大使用電圧60V以下"]
[322,"一般用木造住宅のコンセント回路","15Aの一般用コンセントは20Aの遮断器で保護する","取付個数に制限はない"]
[323,"一般用木造住宅の屋内配線の銅線径は","20A配線用だから1.6mm以上の軟銅線を使う"]
[324,"一般用木造住宅の引込口装置","電力量計・引込口開閉器(遮断器)・分岐開閉器(遮断器)"]
[325,"ケーブル工事の材料選別","VVF=ビニル外装ケーブル平形が多い\np.217","ラス貫通部は合成樹脂管で防護","湿気場所では防雨形(WP形)"]
[326,"金属管工事の材料選別","ねじあり金属管工事\np.218　　IV1.6(19)など","ねじなし金属管工事\np.219　　E19など","可とう電線管工事\np.219　　F217など"]
[327,"合成樹脂管工事の材料選別","合成樹脂管\np.219   VE16など","合成樹脂可とう電線\np.219   PF16"]
[328,"リモコン制御電灯回路の材料選別","VVFケーブル　TIV電線など\nリモコントランスなど  p.220","ＴＩＶ=通信用屋内ビニル電線"]
[329,"その他の工事の材料選別","接地工事\nGV線　緑色IV線など　p.221","電源側分電盤工事\np.221","メタルラス壁・ワイヤラス壁の貫通工事\np.222"]
[330,"工事用材料1","がいし引き工事\np.223","金属管工事\np.225","合成樹脂管工事\np.227"]
[331,"工事用材料2","ケーブル工事\np.229","その他\np.231"]
[332,"工事用材料3","工具類\np.235","配線器具・電気機械器具\np.239","計測機器類\np.242"]
[333,"三相3線式電線路の電圧降下","電源線間電圧Vs、線間電流Iのとき","線路(抵抗r/1本)による電圧降下は\ne=√3×I×r　　(V)"]
[334,"分岐線が8mを超える場合の分岐線の許容電流は","幹線遮断器の55%以上","幹線遮断器が125Aのとき\n125×0.55=69A以上"]
[335,"20Aモータ2台30Aモータ1台幹線の太さを決める電流値は","需要率=100%の時\n20×2+30×1=70A\n1.1倍して70×1.1=77A","\n\n←1.1はIH>=50Aのとき"]
[336,"金属可とう電線管に600V1.6mmビニル絶縁電線を3本敷設するとき許容電流は","1.6mmビニル電線許容電流は27A","3本挿入したときの減少係数は0.7\n27×0.7=18.9≒19A"]
[337,"20Aの遮断器に25A流れたとき自動遮断時間は","30A以下で1.25倍の電流値だから","60min以内"]
[338,"電線記号　　 HIV\n                  OW\n                  DV\n","600V二種ビニル絶縁電線\n屋外用ビニル絶縁電線\n引込用ビニル絶縁電線","High Insulation(絶縁)\nOutWall\nDraw Vinyl"]
[339,"電線記号　　VV\n                  IV\n      \n","600Vビニル絶縁ビニル外装ケーブル\n600Vビニル絶縁電線\n"]
[340,"5.5mm2のキャブタイヤケーブルを直接接続し、ろう付けした、正誤は","コード接続器・接続箱を用いる","8mm2以上のキャブタイヤケーブルは直接接続できる"]
[341,"低圧回路地絡時1sec以下で遮断できる装置つけた場合、D種接地抵抗は","500Ω以下でよい"]
[342,"低圧屋内配線の金属管工事で使える電線は","屋外用ビニル絶縁電線以外である","3.2mm以上なら単線でもよい","金属可とう電線管も同じ適用"]
[343,"人が触れない垂直部のケーブル支持間隔は","6m以下"]
[344,"合成樹脂管の支点間距離は","1.5m以下"]
[345,"金属線ぴ工事に使用できない電線は","OW(屋外ビニル絶縁電線)を除く電線を使用しなければならない"]
[346,"ライティングダクト工事で壁を貫通させた、正誤は","ライティングダクトは造営材を貫通してはならない"]
[347,"電圧計・電流計等の形式記号は","可動鉄片型形(交流電圧計・電流計)","可動コイル形(直流電圧計・電流計・抵抗計)","誘導形(交流電圧計・電流計・電力量計)"]
[348,"低圧三相誘導電動機の絶縁抵抗測定法","E=単独で大地へ\nL=三相端子全てまとめて接続"]
[349,"電線相互間の絶縁抵抗測定法","電球などははずし、開閉器・点滅機器は「入｣にしておく"]
[350,"変流計(CT)を使う回路で通電中に電流計を取り替える場合の注意は","電流計取り外す前に二次側回路を短絡する","通電中に変流器の二次側を開放してはならない"]
[351,"一般用電気工作物と自家用電気工作物の境界は","出力25kW以上が自家用"]
[352,"自家用電気工作物の設置者は事故が起こったとき報告する期限は","48時間以内"]
[353,"電気用品安全法で特定電気用品でないものは","金属製電線管が該当する\n特定電気用品以外の電気用品と規定される"]
[354,"D種接地の特例、500Ω以下でよいのは","30mA×0.5sec動作のELBがある場合"]
[355,"壁付3口コンセントの記号は"]
[356,"受電点の記号は","稲妻マーク  "]
[357,"パイロットランプ内蔵点滅器の記号は"]
[358,"コイルLがあるときのVに対するi位相の進退は","遅れる　グラフは90度右に来る","deLayと覚えとこう"]
[359,"Y結線の線間電圧を求めるときのRは","線路にはR+R=2RあるがR1ケは外にあるので√3=1.73×Rと考える","V=I×√3×R"]
[360,"600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル2.0mm×2心の許容電流は","許容電流\n1.6mm=2.0mm2 (27A)　2.0mm=3.14mm2 (35A)"," 2.6mm=5.3mm2(48A)\n5.5mm2(49A)  8.0mm2(61A)","←2心は各別の線である\n2.0mmは35A\n 35A×0.7=24.5A"]
[361,"定格20Aの遮断器に40A流れたとき、遮断時間は","2倍なので2分以下で動作すること","1.25倍のとき60分以内"]
[362,"耐熱性が最も優れている電線は","M I ケーブル","無機絶縁ケーブル\n　無機絶縁物の上を銅で被覆している"]
[363,"スターΔ起動する電動機の型は","三相かご形誘導電動機"]
[364,"600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの終端処理で×は","リングスリーブで接続、ビニルテープで半幅以上重ねて1回(2層)巻いた","2回(4層)巻かなければならない","差込形コネクタで接続したときはテープ巻き不要である"]
[365,"合成樹脂管の支持間隔は","1.5m以下"]
[366,"100V室内配線工事で不適切なこと","展開・湿気がある場所で合成樹脂線ぴ工事","←なんで? いけない?\n 腐食しないからいいような気がするが","←隙間があるため水滴が侵入する?\nとにかく水が電線と接触するのは避ける?","展開した場所=天井仮面や壁面で配線が容易に見えるところ、露出場所ともいう"]
[367,"600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル工事の是非","支点間距離は6m(人が触れない場所)は○","丸形ケーブルの曲げ半径は3倍ではなく6倍以上","コンクリート壁に直接埋設しては×\n電話線と一緒の電線管は×"]
[368,"一般電気工作物が技術基準に適合しているかどうか調査義務者は","電気供給者に調査義務がある","電気工事業者ではない","←施工業者自身がやるとごまかすかもね"]
[369,"この配線記号は","引掛シーリング(丸形)"]
[370,"1φ3W 100/200V (遮断器B=40A)の絶縁抵抗は","0.1MΩ以上"]
[371,"エアコン単相200V×20Aのコンセントの形は"]
[372,"600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)工事の接地抵抗","低圧回路地絡時1sec以下で遮断できる装置つけた場合、D種接地抵抗は","500Ω以下でよい"]
[373,"電線太さ2.0mmを使うのは","1.6mm (27A)2.0mm (35A) 2.6mm(48A)","5.5mm2(49A)  8.0mm2(61A)","1.6mmが家庭用最小"]
[374,"床隠蔽配線"," 　　　　　　　　　 床隠ぺい配線","　　　　　　　　　　は露出配線\n　　　　　　　　　　は天井隠蔽配線"]
[375,"この記号は何か","□は天井埋め込み形\nファンである","天井付きでない換気扇は"]
[376,"コイルに50Hzの交流電圧を与えた時の電流は、60Hzを与えると","1/1.2に減少する",null,"　"]
[377,"交流回路で負荷に並列にコンデンサを配置した、幹線の電流はどう変るか","コンデンサ設置前に比べ減少する","減少するが力率は向上する"]
[378,"単相2線式定格10Aのモータが10台、需要率80%なら幹線の太さを決める電流は","88Aが最大値","なぜそうなる?"]
[379,"アウトレットボックスとは","ただのジョイントボックスのこと"]
[380,"単相200Vルームエアコンの遮断器の注意","2極1素子の遮断器は×\n2極2素子の遮断器とする","電源引き込みは単相3線式100/200V"]
[381,"三相誘導電動機の力率改善方法、コンデンサはどこにつけるか","手元開閉器の負荷側に並列に接続"]
[382,"工事場所と電線管で不適切な組み合わせ","プロパンガスを充填する環境\n合成樹脂管工事は×","爆発性粉塵・可燃性ガスのある場所の電気工事は金属管工事・ケーブル工事に限る"]
[383,"単相3線式回路の漏れ電流測定方法","中性線にクランプメータをかける"]
[384,"400V三相誘導電動機の絶縁抵抗と接地抵抗は","0.6MΩ×50Ω"]
[385,"電気設備の低圧の区分は","直流750V以下、交流600V以下"]
[386,"白熱電球を吊り下げるコードは","丸うちゴムコード0.75mm2","袋打ちゴムコード0.5mm2は×"]
[387,"WPの意味は","防雨形である","防水形ではない\n防滴形でもない"]
[388,"VVF(VE22)のVE22の意味は","内径22mmの硬質塩化ビニル電線管","外径ではない"]
[389,"200V×8kW温水器の電線太さは","断面積8mm2は○","1.6mm (27A)2.0mm (35A) 2.6mm(48A)\n5.5mm2(49A)  8.0mm2(61A)"]
[390,"コンセント刃受","上に塗りあり、縦棒2本E20Aと付記あり"]
[391,"どんな配線具か","確認表示灯を内蔵する点滅器","Lが確認表示灯の意","点滅器とはON/OFFスイッチのことらしい"]
[392,"どんな配線具か","3路点滅器(スイッチ)"]
[393,"どんな配線具か","3極点滅器(スイッチ)"]
[394,"引込部でDV線を引き止めるのに使うものは","　　　　　　  のようなもの","IV=Indoor Vinyl\nDV=DropWire Vinyl\nOW=Outdoor Weather proof Vinyl","←600Vビニル絶縁電線\n←引込用ビニル絶縁電線\n←屋外用ヒニル電線"]
[395,"リングスリーブの大中小","VVF1.6をつなぐのは小サイズである","VVF2をつなぐのは中サイズである"]
[396,"この記号は何か","内線電話機","インターホンのようだ\nチャイムが鳴ったりする"]
[397,"リングスリーブ用圧着ペンチの柄の色は","黄色","橙色ではない"]
[398,"実効値が105Vの正弦波交流電圧の最大値は","実効値=(1/√2)×最大値\np.50"]
[399,"回路の力率","COSθ=P/V/I\nRとLが直列のときCOSθ=R/(SQR(R^2+XL^2)","測定したVとIの積に対する測定した電力値の比"]
[400,"Δ結線の消費電力","有効電力=√3×線間電圧×線電流×力率","力率　Δ部のRとXLとすると\nCOSθ=R/(SQR(R^2+XL^2)"]
[401,"線電流と相電流","結線の中は「相電流」","結線を出た線の電流は「線電流」\nスター・Δ結線も同じ"]
[402,"Δ結線の線電流","線電流=√3×相電流","スター・デルタのデルタは電流大となる"]
[403,"Δ結線の全消費電力\n結線部(R=8Ω+XL=6Ω)*3","Δ結線のZ=SQR(8^2+6^2)=10\n相電流=V/Z=200/10=20A\n","線電流=√3×相電流=1.73×20=34.6A\n力率=R/Z=8/10=0.8\n","全消費電力=√3×線間電圧×線電流×力率\n全消費電力=1.73*200*34.6*0.8=9.6kW","全消費電力は有効電力でよい\n力率をかけた有効電力"]
[404,"定格30A遮断器で保護される電線の太さと接続できるコンセント","電流減少係数は無視","太さ断面積5.5mm2(49A)でよい\n※電線の場合","20A以上は数字併記\n2口以上は口数併記"]
[405,"漏電遮断器が省略できるケース","電機用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の庭園灯"]
[406,"単相200Vのコンセント刃受けで間違っているもの","これは100V用","　　　　　　　単相200V用のひとつ"]
[407,"この記号の\n意味は","内径16mmの合成樹脂可とう電線管で天井隠ぺい配線として工事した","　　　　　　　天井裏\n　　　　　　　線の数(3本)","IV=600Vビニル絶縁電線\nPF=合成樹脂可とう電線管\n※硬質塩ビはVE CD管(ポリエチ)はCD"]
[408,"単相3線式100/200V屋内配線絶縁抵抗・線間抵抗値の組み合わせ","電路と大地=0.1MΩ以上\n電線相互間=0.1MΩ以上"]
[409,"開閉器を開放して、負荷側電路と大地間の絶縁抵抗を測る手順","負荷側点滅器は「入」、常時接続する負荷は「使用状態」のまま"]
[410,"一般電気工作物に入るもので間違いやすいもの","低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設していても一般工作物"]
[411,"第二種電気工事士ができないことで間違いやすいこと","一般電気工作物のネオン工事はできる","自家用工作物(500kW未満)の非常用予備発電設備の工事、は×"]
[412,"この記号の\n名称は","誘導灯蛍光灯","誘導灯白熱灯は"]
[413,"この記号の名称は","タイムスイッチ","変圧器は","内線電話機と同じ記号である"]
[414,"この記号の名称は","リモコンリレー","リモコンリレーを集合して取り付ける場合は"]
[415,"接地抵抗最大値\n3φ3W 200V B=100A","100 Ω以下","C種=10 Ω　　1.6mm\nD種=100 Ω　1.6mm"]
[416,"引掛形コンセントの記号の付記は","「T」をつける","「LK」は抜け止め形"]
[417,"20A　250V 「E」を付記したコンセントの刃形は","Eは接地極つきコンセント"]
[418,"コンセント記号にEETと付記したものは","ET=接地端子つき\nE=接地極つき"]
[419,"接地線用圧着ペンチの柄の色は","橙色","黄色ではない\n黄色はリングスリーブ用",null,"大地と接地だいだいいろ"]
[420,"三相200V屋内工事で湿気がある場所・隠蔽場所で使えない工事","金属ダクト工事はできない","合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事　はOK"]
[421,"調光器の記号は","　　　　　　　　　　　　である","　　リモコンセレクタスイッチ\n           　　　　　　 9は回路数"]
[422,"この記号の名称は","VVF用ジョイントボックス\n","四角で塩ビ製のよう\n四角のフタあり","合成樹脂製で、スイッチやコンセントの取付や電線接続箇所に用いる"]
[423,"抵抗とリアクタンス(コイル)が並列接続で各回路電流がわかっているとき、力率は","力率=抵抗を流れる電流/全体の電流"]
[424,"Y結線の1ケの相が切断されたとき、結線中央と線の間の電圧変化は","スター結線の相電圧は\n線間電圧=√3×相電圧\n相電圧=線間電圧/√3","相電圧=200/√3\n1相が切れると抵抗は2Rとなり、結線点との電圧は100V","比=100/(200/√3)=√3/2=0.87","Y結線は電流が共通=\n相電流=線電流"]
[425,"電動機あり、許容電流IL既定の場合の遮断器定格電流最大値は","3×IM+IHと2.5×ILの小さい方","モータ=10A×2台　ヒータ15A×1台\n幹線許容電流=49A　の場合","→2.5*(10+10)=50A +15A=75A\n   2.5×49A=122.5A\n ※小さい方75A"]
[426,"0.75mm2のゴムコードの許容電流","電線・ケーブルは1.6mm以上でないと使えない","コード基準の許容電流は0.75mmで7A\n100Vで7Aまで使える→700WまでOK"]
[427,"ネオン変圧器の品物は",null,"15は二次側電圧15kVの意"]
[428,"ライティングダクト","硬質塩化ビニルのダクト(天井につけるような)の内側に銅等の導体レールが貼ってある","店舗などの使用名を任意の位置で使用できる"]
[429,"ショウウィンドウの電線取付間隔","3mではなく、1m以内が正解"]
[430,"三相200V 2.2kWモータの鉄ベースの接地抵抗と接地線太さの組み合わせは","150Ω×1.6mm\n50Ω×1.2mm\n70Ω×2.0mm　　のどれか","100Ω以下1.6mm以上の線だから\n70Ω×2.0mmが満足している○"]
[431,"引き込み口開閉器の省略","屋外の電路の長さが15m以下は開閉器省略できる(倉庫への配線なども)","外灯の場合は8m以下"]
[432,"この記号の名称は","プルスイッチ"]
[433,"水銀灯の記号は",null,"H200　　200W 水銀灯",null,"H=Hgのあたま"]
[434,"この記号の名称は","これ単独で\n電磁開閉器用押しボタンスイッチ","                          は圧力スイッチ"]
[435,"3相200V 2.2kWモータの接地抵抗と電線太さは\nただし、30mA×0.1秒以内EL付き","漏電遮断器(EL)なしだと\n100Ω×1.6mmであるが","左漏電遮断器付きの場合\n500Ω×1.6mmとなる"]
[436,"露出配線と床下配線記号の違い","天井隠蔽線　\n床隠蔽線\n露出配線","地中配線"]
[437,"刃受けの種類1","              単相200V用 250V20A\n                 接地極付きコンセント","               単相200V用 250V15A\n                  接地極付きコンセント"]
[438,"刃受けの種類2","              単相100V用 125V20A\n                 接地極付きコンセント","                 単相100V用 125V15A\n                 接地極付きコンセント","左側                       右側"]
[439,"この記号の名称は","電流計付き開閉器","レバーと電流計ついている"]
[440,"どんな接続ボックスか","「ジョイントボックス」である","アウトレットジョイントとも言う"]
[441,"IV14(E31)の工事方式は","外径31mmのねじなし金属電線管工事である","ねじなし電線管(金属電線管)\nE19 E25 E31 E39 E51 E63がある"]
[442,"抵抗とコンデンサを並列につないだ交流回路の幹線の電流値は","I=√(IR2+IC2)","抵抗と同じ形"]
[443,"三相交流回路の回路抵抗による電圧降下は","√3×I×r\n√3倍になる","r=電線1線当たり抵抗","スター・Δ結線関係なく"]
[444,"分岐回路の遮断器容量と分岐回路の電線太さと先のコンセントの組み合わせ",null,null,"多分、30Aブレーカに15Aコンセントを許可すると、30Aは20A以上のコンセントだと思っている人が、確認なしで15Aコンセントを使ってしまう、から。"]
[445,"エントランスキャップはどんな形","警告笛みたいな形\n穴が3ケ空いている"]
[446,"線付き防水ソケット","電球などねじ込みソケットに2本電線が出ている"]
[447,"太い金属管を曲げる道具","大きい洗濯ハサミのような\n油圧機能がついているような"]
[448,"金属線ぴは隠ぺい場所には施設できない"]
[449,"金属ダクト・合成樹脂線ぴ工事は湿った場所ではだめ"]
[450,"D種設置工事の原則","100 Ω×1.6mm以上\n多心ケーブルの1心場合は0.75mmで可","例外・緩和規定として\n0.5秒以内のELあれば500 Ω"]
[451,"対地電圧150V以下の場合、8m以下は接地不要","200Vの場合は4m以下なら不要\n(3相300Vが対地200Vである)"]
[452,"プロパンガス取扱所の電線管工事","合成樹脂電線管は×","金属管かケーブルなら○","可燃性物質、大体、金属管なら○になっている\n静電気怖いからか"]
[453,"単相3線100/200Vの線の色","赤黒白\n白が中性線、接地している"]
[454,"三相3線200Vの接地抵抗値","0.2MΩ以上"]
[455,"スイッチと負荷(ライト)にイとかウとか振っている","ウのスイッチでウのライトをON/OFFするということ","最小電線本数求めるのに必要な情報"]
[456,"埋設線長8m以内なら開閉器・遮断器省略してよい","庭園灯まで8m(埋設電線長さ)以下なら遮断器不要","物置への場合は、線こう長さ15m以内開閉器付不要"]
[457,"VE22の意味は","内径22mmの硬質塩ビ電線管"]
[458,"この記号の名称は","位置表示内蔵形単路スイッチ","ランプで点灯する"]
[459,"この記号の名称は","埋め込み器具(DLダウンライト)","台所の天井から下向きのライト"]
[460,"この記号の名称は","内線電話機"]
[461,"交流単相の電力","P=VIcosθ","√3はない"]
[462,"抵抗・コイルが直列、交流回路の電力式は","R*E^2/√(R^2+X^2)","Z=√(R^2+X^2)\nI=E/Z    P=E*E/Z*cosθ\ncosθ(力)=R/Z"]
[463,"2.0mmの600Vビニル絶縁電線4本詰めたときの1本当たり許容電流","2.0mm=3.14mm2は35A\n4本入れると減少率=0.63","35*0.63=22.1A"]
[464,"モータ(50+30A)とヒータ(15+5A)の許容電流","Im>IH で　IM>=50Aだから","IL=1.1*ΣIM+ΣIH\nIL=1.1*(50+30)+(15+5)=108A"]
[465,"水気のあるところでEL省略できるのは","D種で接地抵抗3Ω以下"]
[466,"蛍光灯のコンデンサは","雑音防止"]
[467,"変流器(CT)の役割","電流計の測定範囲拡大"]
[468,"ケーブルとガス管","接触しないようにする、こと","間隔の指定はない"]
[469,"400Vモータの接地抵抗と絶縁抵抗","絶縁抵抗=0.4MΩ以上","接地抵抗=500Ω以下"]
[470,"三相3線200V接地抵抗は","D種100 Ω　でよし","0.1秒の漏電遮断器なし"]
[471,"この記号の\n名称は","漏電遮断器付きコンセント"]
[472,"この記号の名称は","プルボックス"]
[473,"この記号の\n名称は","ET=接地端子付きコンセント\nE=接地素子付きコンセント"]
[474,"VVRケーブル. とVVFケーブルの違い","VVRは600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形=2心線がまとめてゴムで絶縁されている","VVFは600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形=2心線が別々のゴムで絶縁されている","全体は丸形・角形塩ビで外装されている\nキャブタイヤは2心が別々にゴムやビニルで絶縁されている"]
[475,"住宅の屋内電路に使用できる対地電圧の最大値は","150V"]
[476,"三相3線の1線が切断したとき","単相単線となる","V, I, Rの関係は単純式となる","直流のオームの法則と同様、V=IR、抵抗計算が成り立つ"]
[477,"EM-EEF電線とは","エコ電線"]
[478,"点滅器のHとは","『ほたるスイッチ』とも言う。OFF時スイッチ部分が光っていてスイッチの場所がわかる。","異時点滅",null,"H=Hotaru"]
[479,"点滅器のLとは","スイッチの状態がわかるようにしたもの","同時点滅",null,"Pilot LampのL"]
[480,"この記号の名称は","リモコン変圧器"]
[481,"100V引込で別棟車庫のブレーカを省略できる電路長さは(母屋のブレーカは20A)",null,"15m以下","ブレーカ容量により異なる"]

{"sheet":"問題解答結果1","index":1,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","正答","誤答"]

{"sheet":"問題解答結果2","index":2,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","正答","誤答"]

{"sheet":"検索HIT","index":3,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","キーワード"]

{"sheet":"設定値保存","index":4,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["回答数",3,null,"Info1"]
["正答率 (%)",85,null,"問題解答結果1"]
[null,"↓これをImageへ","↓これをTextBoxへ","問題解答結果2"]
[null,null,null,"検索HIT"]
[null,null,null,"設定値保存"]
[null,null,null,"取扱説明"]

{"sheet":"取扱説明","index":5,"n_rows":71,"n_cols":6,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,1,59,3]]}
["取扱説明",null,null,"2025.5.24"]
[]
["1.目的"]
["　第二種電気工事士資格試験の勉強を支援するソフトである。"]
["2.勉強データ"]
["  Excelの出題元シート(電気工事士試験)に記載する。"]
["(1)問題データ　　"]
["　　シート「電気工事士試験」の1行に1問題の問・答えを記載する。出題作業では行番号を出題番号として取扱う。"]
["　　シート「電気工事士試験」第2列(第B列)に作成しておく。"]
["　　シートの第1列(第A列)は空白でも構わない(推奨:通し番号を入れる)。"]
["(2)解答データ"]
["　　シート「電気工事士試験」第3列～第7列(第C列～第G列)に作成しておく。"]
["　　シートの第3列～第7列(第C列～第G列)を解答としてMENU画面(本VBAプログラム起動時立ち上がる画面)のTextBoxに表示する。"]
["(3)データの追加"]
["　　問題・解答データは「電気工事士試験」シートに随時追加して構わない。"]
["　　問題最終行は、第2列(第B列)の空白セル検出によりプログラムで自動判定している。"]
["3.出題モード"]
[" 　 MENU画面でモード選択"]
["(1)お任せ出題モード"]
["　 「出題」ボタンを押すたび、乱数により任意の問題番号を選択して出題する。"]
["(2)問題行を指定して出題モード"]
["　[手動モード]　1回ずつ手動入力して出題する(手動モード)   [自動モード] 指定した問題数をパスしその次の番号から自動出題(自動インクリメント)する。"]
["(3)誤答した問題を出題するモード"]
["  「解答結果集約」ボタンをクリックして解答の正誤を集約した問題リストから、誤答数が多い順に出題する。"]
["(4)検索ヒットした問題を出題モード"]
["　キーワード検索してヒットした問題から出題する。"]
["4.解答履歴"]
["(1)解答履歴"]
["　　MENU画面の正答だった・誤答だったボタンをクリックすると、出題行番号に対する正答・誤答結果が保存される。"]
["　　正答・誤答の履歴をシート「問題解答結果1」に自動保存する。"]
["(2)解答結果集約"]
["　　MENU画面の解答結果集約ボタンをクリックすると、「問題解答結果1」のデータを自動的に名寄せ・並べ替えを実行する。"]
["　　名寄せ後、誤答数の多い順に並べ替えた結果が、シート「問題解答結果2」に表示される。"]
["(3)設定値保存"]
["　　解答数が設定数以上で正答率が設定%以上のものは出題をパスする(お任せ出題モードのみ)。"]
["　　この設定値は｢設定値保存」シートに保存される。設定値はMENU画面の設定変更ボタンから変更できる。"]
["　　シート「設定値保存」は、出題・解答表示の際の作業セルとしても使用する。"]
["5.出題列変更"]
["問題と解答を逆転させると、問題の認識を深められることがある。起動時、出題列を第2～第7列から任意に選択することができる。"]
["(1)VBAプログラム(マクロ)起動時、出題対象シート選択後、問とする列番号の選択画面表示。"]
["　　問とする列番号(出題行)をデフォルト(第2列)を含む第2～7列から選択することが可能"]
["　　デフォルト以外を出題行とした場合、問題と解答の対応関係が崩れる(解答の一つが問となる)。"]
["(2)デフォルト以外から選択した場合、MENU解答欄には出題行の右隣りの列から右回りにその内容を表示する。"]
["　　解答列が第4列を超える場合は第2列へ戻り、右列へインクリメントする。"]
["6.注意事項"]
["(1)「電気工事士試験」から「設定値保存」までのシートの削除・追加をしないこと。"]
["(2)「問題解答結果1」から「設定値保存」までのシート名の変更をしないこと。"]
["(3)シート「電気工事士試験」の第1列～第7列(第A列～第G列)の範囲では列の挿入･削除をしないこと。"]
["(4)シート「電気工事士試験」のうち、データが存在する範囲で空白行を作らないこと。データ最終行の判定が困難となる。"]
["(5)シート「電気工事士試験」のうち、行の途中をを削除してはいけない(問題解答結果は問題を行番号で管理・区別しているため)。"]
["(6)シート「電気工事士試験」の第2～7列(第B列～第G列)の列幅は35程度をmaxとすること。超えるとMENUのImageがTextBoxをはみ出すことがある。"]
["(7)セルに図形を入れるとき、セルからはみ出さないよう注意のこと。解答時セルの範囲内しか表示されない。"]
["(8)問題･解答セルにテキストと図形が混在して構わない。"]
["　　MENU画面ではテキストと図形を分離し、テキストはTextBox、図形はTextBox下のImageボックスに表示する。"]
["(9)「電気工事士試験」シートに貼り付けたjpg・bmpファイルはMENU欄に表示されるが、スクリーン画面を外れると消える(再描画可)。"]
["　　図形(SHAPE)はスクリーンを外れても表示保持される。"]
["　　図形(SHAPE)とは、線・□･○等のオートシェイプやテキストボックスである。"]
["(10)「電気工事士試験」シートでテキストと図形が混在する出題セルは下記のような表現が好ましい。"]
[]
[null,"この記号の名称は",null,null,null,"※セル内でのテキスト改行は「Alt」キー押しながら「Enter｣キー。"]
[]
["(11)「設定値保存」シートの作業セルの高さ・幅は原則変更しないこと。"]
["7.トラブル対策"]
["(1)Format関数部で「コンパイルエラー　プロジェクトまたはライブラリが見つかりません」と表示が出る"]
["　　ツール>参照設定　の参照不可にチェックが入っていればチェックをはずす。"]
["8.参考文献"]
["  (一財) 電気技術者試験センター  第二種電気工事士試験　過去問題"]
["  中場十三郎ら:\"第二種電気工事士合格完全ガイド\",日本文芸社(2011)　ほか"]
["9.作成者"]
["   S.HIMAJIN"]
["  本ソフトの無断転載禁止"]